## Sheet1
RRF Compliance Testing Results
2019 - 2024
Parmeter | Unit of Measure | Calibration factor | Permit Limit | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
|  |  |  | U - 1 | U - 2 | U - 3 | Ave | U - 1 | U - 2 | U - 3 | Ave | U - 1 | U - 2 | U - 3 | Ave | U - 1 | U - 2 | U - 3 | Ave | U - 1 | U - 2 | U - 3 | Ave | U - 1 | U - 2 | U - 3 | Ave
Opacity | % | @7% O2 | 10% | 1% | 1% | 2% | 1.333% | 0% | 0% | 1.4% | 0.4667% | 0.4% | 0% | 0.9% | 0.4333% | 0.2% | 0% | 0.8% | 0.3333% | 0.3% | 0% | 0.2% | 0.1667% | 0.6% | 0% | 1% | 0.5333%
PM | mg/dscm | @7% O2 | 27 | 1.07 | 1.84 | 2.89 | 1.9333 | 1.8 | 1.13 | 7.76 | 3.5633 | 2.55 | 0.347 | 0.832 | 1.243 | 1.45 | 1.88 | 4.63 | 2.6533 | 3.84 | 2.51 | 2.91 | 3.0867 | 1.69 | 6.24 | 1.03 | 2.9867
SO2 (3 hr) | ppmvd | @7% O2 | 30 | 7 | 6 | 8 | 7 | 21 | 10 | 15 | 15.3333 | 4 | 2 | 5 | 3.6667 | 1 | 0 | 1 | 0.66667 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3.3333
NOx (24 hr) | ppmvd | @7% O2 | 180 | 88 | 95 | 79 | 87.3333 | 79 | 82 | 75 | 78.6667 | 87 | 78 | 88 | 84.3333 | 84 | 86 | 71 | 80.3333 | 93 | 78 | 84 | 85 | 83 | 88 | 104 | 91.6667
CO (1 hr) | ppmvd | @7% O2 | 200 | 14 | 12 | 49 | 25 | 23 | 15 | 10 | 16 | 31 | 19 | 10 | 20 | 18 | 3 | 1 | 7.3333 | 4 | 8 | 18 | 10 | 18 | 122 | 18 | 52.6667
HCl | ppmvd | @7% O2 | 25 | 17 | 18.2 | 8.77 | 14.6567 | 13.7 | 14.3 | 18.4 | 15.4667 | 16.3 | 10.5 | 15.1 | 13.9667 | 15 | 13 | 15 | 14.3333 | 12 | 16 | 16 | 14.6667 | 13 | 17 | 14 | 14.6667
Cd | ug/dcsm | @7% O2 | 40 | 0.385 | 0.751 | 1.08 | 0.73867 | 0.488 | 0.362 | 2.24 | 1.03 | 1.52 | 0.161 | 0.256 | 0.64567 | 0.2 | 0.855 | 0.949 | 0.668 | 2.2 | 0.592 | 0.939 | 1.2437 | 0.246 | 1.24 | 0.289 | 0.59167
Pb | ug/dcsm | @7% O2 | 440 | 4.44 | 10.9 | 18.8 | 11.38 | 4.69 | 4.05 | 30.9 | 13.2133 | 20.3 | 2.15 | 5.03 | 9.16 | 2.99 | 74.3 | 11.6 | 29.63 | 27.7 | 8.04 | 7.56 | 14.4333 | 3.15 | 15.2 | 3.95 | 7.4333
Hg | ug/dcsm | @7% O2 | 80 | 6.02 | 6.71 | 2.29 | 5.0067 | 1.69 | 4.13 | 2.18 | 2.6667 | 4.9 | 4.85 | 2.65 | 4.1333 | 3.58 | 1.64 | 2.82 | 2.68 | 4.48 | 6.18 | 3.57 | 4.7433 | 7.14 | 8.9 | 3.46 | 6.5
Dioxin/Furan | ng/dcsm | @7% O2 | 30 | 2.44 | 0.992 | 1.61 | 1.6807 | 1.47 | 1.13 | 2.64 | 1.7467 | 2.22 | 1.83 | 3.55 | 2.5333 | 1.6 | 2.07 | 4.17 | 2.6133 | 1.43 | 1.51 | 1 | 1.3133 | 1.56 | 2.15 | 0.904 | 1.538
H2SO4 | mg/dcsm | @12% CO2 | 46 | 0.0557 | 0.0613 | 0.0624 | 0.0598 | 0.028 | 0.021 | 0.0312 | 0.026733 | 0.067 | 0.0729 | 0.0752 | 0.0717 | 0.0389 | 0.0704 | 0.047 | 0.0521 | 0.1408 | 0.0413 | 0.145 | 0.10903 | 0.0245 | 0.0272 | 0.0252 | 0.025633
Fluorides | mg/dcsm | @12% CO2 | 7.1 | 0.121 | 0.124 | 0.131 | 0.12533 | 0.163 | 0.143 | 0.15 | 0.152 | 0.147 | 0.165 | 0.16 | 0.15733 | 0.15 | 0.153 | 0.145 | 0.14933 | 0.155 | 0.176 | 0.154 | 0.16167 | 0.155 | 0.16 | 0.154 | 0.15633
Be | ug/dcsm | @12% CO2 | 0.82 | 0.0389 | 0.0332 | 0.0389 | 0.037 | 0.0404 | 0.0384 | 0.0357 | 0.038167 | 0.0386 | 0.0401 | 0.0368 | 0.0385 | 0.0394 | 0.0376 | 0.0365 | 0.037833 | 0.0381 | 0.04 | 0.0376 | 0.038567 | 0.0349 | 0.0403 | 0.0411 | 0.038767
HC, non-CH4 | mg/dcsm | @12% CO2 | 10 | 0.0233 | 0.079 | 0.135 | 0.0791 | 0.108 | 0 | 0.827 | 0.31167 | 0.156 | 0 | 0 | 0.052 | 0.173 | 1.07 | 0.772 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.429 | 0.738 | 0.535